Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ)

Электроснабжение дачных домов, садовых товариществ и домов в деревне, в подавляющем большинстве, осуществляется по воздушным линиям электропередач. А это означает, что потребитель получает электроэнергию по системе заземления «TN-C», которая в настоящее время считается самой опасной системой заземления из всех существующих систем.

Как правильно выполнить разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП?

Первым делом необходимо понять, что такое «PEN», «PE» и «N» проводники и какие функции они выполняют.
PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
РЕ — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов).
N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник.

Для чего же надо разделять PEN-проводник на вводе в дом? Это необходимо для повышения электробезопасности при эксплуатации электрооборудования и повышения уровня защиты от поражения электрическим током.

Следует заметить, что разделение PEN-проводника не обеспечивает 100% электробезопасность при эксплуатации электрооборудования, однако позволяет аппаратам защиты заблаговременно отключить электроэнергию при выходе из строя электропроводки или электрооборудования.

Перед тем как приступить к разделению PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник, необходимо ввести питающий вводной кабель или провод в электроустановку, то есть завести электропитание в водно-распределительное устройство (ВРУ, ГРЩ).

Сечение вводимого в электроустановку PEN-проводника, для дальнейшего разделения на PE-проводник и N-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
Необходимо обратить особое внимание на вводное отверстие в металлической конструкции ВРУ, оно должно быть снабжено пластиковой втулкой, которая обеспечивает защиту кабеля от механических повреждений о края конструкции.

После прокладки кабеля в вводно-распределительное устройство, его необходимо крепко закрепить к конструкции ВРУ.

Следует учесть, что в водно-распределительном устройстве должны быть установлены две медные шины, защитная шина «РЕ», а так же нулевая шина «N», которую необходимо крепить к металлической конструкции ВРУ на изоляторах. Обязательно требуется произвести маркировку шин, чтобы исключить ошибочные действия при подключении жил отходящих кабелей и проводов. После выполнения всех вышеперечисленных электромонтажных работ, приступаем к разделке и подключению жил проводов кабеля. Помните, что прежде чем отрезать, надо 10 раз отмерить. Это означает, что перед снятием с кабеля внешней изоляционной оболочки, необходимо промерить кабель, чтобы конец его мог достать до самой отдалённой точки присоединения к зажимам шин и аппаратов защиты, возможна разница в длине проводников, так как фазные проводники надо будет подключать непосредственно к рубильнику или аппарату защиты, а PEN-проводник требуется подключать к зажиму на защитной шине «PE».

Очень распространённая ошибка при электромонтаже вводного кабеля в электроустановку, это когда электромонтажник отмеряет кабель до зажимов вводного аппарата защиты и тупо режет его, ссылаясь на то, что зачем разделывать лишние метражи, а потом, чтобы скрыть свои «косяки» начинает наращивать отрезанный проводник при помощи скрутки и прячет свой «ляп» за обшивку стены. Такое соединение со временем окисляется, что неминуемо приводит к нагреву и искрению в соединениях, что впоследствии зачастую приводит к пожару.

После выполнения всех измерений не забывайте о том, что необходимо предусмотреть запас кабеля для обеспечения возможности повторного присоединения. Установив маркером разметку на кабеле, можете приступать к разделке внешней изоляционной оболочки.

Удалив внешнюю изоляцию кабеля, проложите фазные проводники до рубильника или аппарата защиты с запасом на разделку жил проводов и возможности повторного подключения. Крепить провода кабеля к конструкции ВРУ можно специальными пластмассовыми хомутами (стяжками). PEN-проводник требуется проложить по конструкции ВРУ до защитной шины «РЕ», которая будет выполнять функции главной заземляющей шины (ГЗШ) в вашем ВРУ. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

После прокладки всех проводов вводного кабеля по конструкции ВРУ, необходимо зачистить PEN-проводник для электромонтажа наконечника, то есть подготовить жилу для опрессовки наконечника на совмещённый PEN-проводник. Выполнив электромонтаж наконечника, присоедините его к зажиму на защитной шине «РЕ». Наилучшим креплением PEN-проводника к защитной шине «РЕ» считается болтовое соединение, то есть крепление проводника при помощи болта, шайб и двух гаек, которые защищают соединение от непроизвольного ослабления контакта.

Присоединив PEN-проводник к защитной шине «РЕ», необходимо выполнить соединение защитной шины «РЕ» с нейтральной шиной «N» при помощи двух проводников, которые крепятся по краям шин. Два проводника крепим с разных концов к шине «РЕ», а с другой стороны проводники надёжно соединяем к краям шины «N» (проводники желательно присоединять при помощи болтов, шайб и гаек, которые обеспечат надёжное соединение).

Далее необходимо подключить контур заземления к шине «РЕ». Это соединение так же необходимо выполнять при помощи болтов, шайб и гаек. Очень распространённой ошибкой является то, когда металлическую полосу от контура заземления приваривают к металлическому каркасу электроустановки, тем самым присоединяют проводник контура заземления не к защитной шине «РЕ», а к металлическому корпусу щита. При некачественном соединении конструкции ВРУ к шине «РЕ», основное предназначение контура заземления будет утрачено, и при отгорании нулевого проводника получаем перекос фаз с превышением напряжения на электрооборудовании выше номинального со всеми вытекающими последствиями. Такая авария зачастую приводит к поражению электрическим током и выхода из строя электрооборудования.

В заключении необходимо подключить счётчик электроэнергии. Прокладываем от защитной шины «РЕ» до счётчика электроэнергии проводник и крепим его с одной стороны на шину «РЕ», которая выполняет роль главной заземляющей шины (ГЗШ), а другой конец проводника заводим в счётчик электроэнергии и крепим к зажиму. Всё, схема разделения PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник выполнена. Теперь осталось присоединить к защитной шине «РЕ» корпус вводно-распределительного устройства (ВРУ, ГРЩ) и можно подключать распределительные и групповые кабельные линии к электроустановке.

После проведённого разделения PEN-проводника, к защитной шине «РЕ» следует подключать только заземляющие проводники, нулевые защитные проводники и защитные проводники систем уравнивания потенциалов, а так же систему молниезащиты дома.

Выполнив вышеперечисленные электромонтажные работы, необходимо сразу провести все необходимые электроизмерения, а именно:

1. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования
2. Замер заземления
3. Замер сопротивления изоляции

4. Замер сопротивления цепи “фаза-нуль”

5. Замеры и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)

6. Электролаборатория выполняет испытания (прогрузку) автоматических выключателей

7. Электролаборатория проводит электроизмерение “Замер сопротивления заземляющих устройств”

Если Вы самостоятельно не можете провести электроизмерения, то Вам необходимо воспользоваться услугами специалистов передвижной электролаборатории, которые по окончании всех испытаний выдадут технических отчет о состоянии электроустановки.